莲湖校区消防设施维保服务招标公告（第二次）

川文理交易中心2018X048

四川文理学院莲湖校区第二教学楼、图书信息大楼、音乐大楼音乐演播厅、学术交流厅的消防设施需要进行维修保养，现以公开招标方式确定服务商，有关具体事项如下：

一、招标项目

莲湖校区消防设施维保服务

二、资金预算

预算价60000.00（大写：陆万元整），超过预算的报价为无效报价。此价为包干价，包含人工费、运费、安装调试费、税费等。

三、维保内容及要求

详见招标文件第4—15页。

四、合格投标人条件

1.具有履行合同所必须的资金实力和专业技术能力。

2.具备法律和行政法规规定的其他条件。

3.本项目不接受联合体投标。

五、报名时间、地点及提交材料

招标文件自2018年6月13日至2018年6月19日在四川文理学院官网“招投标公告”栏或公共资源交易服务中心“货物采购公告”栏下载。

供应商报名：自2018年6月13日至2018年6月19日，每天08:30-11:30,14:30-17:00到四川文理学院莲湖校区行政楼4018室现场报名，也可邮寄报名材料（确保2018年6月19日17:00前寄到）。

报名材料包括：1.营业执照复印件（加盖公章）；2.法定代表人授权书原件一份（加盖公章）；3.法定代表人、授权代表的身份证复印件各一份（加盖公章）。

六、报价要求

1.在整个招标过程中，将对投标商资格进行审查，若发现供应商资格条件不符合要求，取消其报价或中标资格。

2.已获取投标资格的供应商，在2018年6月20日17:00前提交报价函及相关文件资料时，须用A4纸大小的档案袋密封后递交四川文理学院莲湖校区4018办公室（正、副本各1份）。不接受邮寄的报价函，拒收超时递交的报价函。

报价应包含：已获取投标资格的供应商在报价时应充分考虑货物价、运输、安装、调试、税费等费用（即交钥匙价）。投标文件还应包括：

（1）报价承诺函。

（2）投标人是法人代表的，须提供法定代表人授权书，投标人代表身份证复印件加盖鲜章。

（3）投标人相关资质证明材料（加盖鲜章的营业执照、税务登记证复印件、供应商资格条件要求的资质证书复印件等）。

（4）加盖印章的报价单。

3.服务时间：详见招标文件。

七、投标截止时间

2018年6月20日17:00（北京时间），本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标时间、地点

开标时间：2018年6月20日17:00（北京时间）。

开标地点：四川文理学院莲湖校区行政楼4019室（暂定）。

九、评标办法

在学校相关部门和投标供应商代表参与下现场公开开标，在满足各项服务要求和质量的基础上，报价最低者中标。

十、其他事项

1.本次采购项目评审专家由公共资源交易服务中心选聘。

2.对于中标后不能按约履行合同的企业，将按合同约定处罚违约金，并在以后四川文理学院公共资源交易服务中心各项招标中再不接受其报名。

3.按产品质量标准及本合同要求验收合格并收到结算发票后20个工作日内付清全部款项。

4.公告的解释权归四川文理学院四川文理学院公共资源交易服务中心。

十一、联系人及联系方式

联 系 人：杨老师；联系电话：0818-2796632

公共资源交易服务中心

2018年6月12日

附件1

消防维保服务范围及要求

一、维护保养建筑名称

莲湖校区第二教学楼、图书信息大楼、音乐大楼音乐演播厅、学术交流厅

二、消防系统维修保养范围：

1.火灾自动报警系统；

2.室内外消火栓灭火系统；

3.消防通讯电话及消防广播系统；

4.防火卷帘门；

5.应急照明系统。

三、维保要求

1.维修保养的标准按《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国公共安全行业标准—建筑消防设施的维护管理》等国家、行业标准执行。

2.按照国家消防法有关规定对维保范围内的消防系统进行定期测试维修保养；按照国家有关规定：每月进行一次例检，每季度进行一次季度检查，每年对系统进行一次测试，且双方对测试结果进行签字确认。

3.维保方应安排持证的维修人员(持有四川省建筑消防设施专业技术人员岗位资格证书)进行工作，确保维保人员稳定可靠，若有维修人员或联系方式发生变化，应提前15天以书面形式告知校方。

4.维保单位应建立消防系统检测维修档案，对每次检查维修中发现的问题、维修处理措施、检修负责人等均进行详细的记录，并由校方签字认可。维保单位在接到校方故障通知后及时到场维修，最迟不超过 4 小时。

5.维保单位负责消防设备故障维修，如设备不能修复，需更换的，则负责向校方提出更换计划。

6.对确实需要更换的零部件或设备，向校方提出更换计划并报价，在校方签审后，方可进行采购和更换。

7.维保单位承担合同范围内单次维修更换材料总价在100元以内的元器件更换费用。

8.维保单位负责对校方值班人员进行专业技术培训指导。

9.维保单位于2018年12月10日前对所有消防设备进行消防联动测试，并出具消防联动测试结果。

10.定期共同向公安消防机构报告消防设备的运行情况并接受其监督。

11.维保单位负责提供将我校维保范围内的消防自动报警系统接入达州市城市消防网络监控中心的相关技术支持。

附件2

消防维护保养的内容及维护标准

一、室内消火栓系统的维护保养

1.维护保养工作内容

（1）检查消火栓箱配置是否完整齐全，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查消火栓按钮是否正常；

（2）检查测试消火栓系统，试验消火栓按钮，消防中心是否有报警信号；

（3）检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

（4）检查保养消火栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

（5）定期试验消火栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求；

（6）定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠；

（7）检查消火栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，定期清洗过滤器；

（8）定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑；

（9）检查止回阀启闭是否灵活、有效；

（10）定期对消火栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

2.维护保养工作标准

（1）消火栓箱内配置齐全，各项配件完好；

（2） 试验消火栓按钮，消防中心有报警信号显示；

（3）各阀门处于正常的开或关状态，且有明显标志，阀体完好、不漏水；

（4）消火栓系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

（5）消火栓喷射时，其充实水柱达到设计或规范要求；

（6）安全泄压阀外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

（7）减压阀和过滤器外观完好，减压阀工作稳定、可靠，且减压比例准确，过滤器内无杂物，水流畅通；

（8）阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

（9）止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

（10）消火栓系统管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

二、火灾自动报警系统的维护保养

1.维护保养工作内容

（1）用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

（2）检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

（3）联动试验手报按钮报警，相邻的上下层声光报警器发出声和光的报警，消防中心显示报警区域是否准确；

（4）检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

（5）检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

（6）检查工作主电源、备用电源的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

（7）检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；

（8）定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验；

（9）定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

（10）定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

（11）定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

2.维护保养工作标准

（1）探测器动作灵敏，报警准确；

（2）主控屏工作正常，正常显示报警区域和输出联动信号；

（3）手报按钮动作灵敏，报警准确，联动功能正常；

（4）主控屏和联动控制屏外观完好、清洁，各项输入、输出显示功能正常；

（5）界面（模块）各项参数正常，与外围设备的通信、控制信号正常；

（6）电池组的电压及其他参数正常，供电稳定、可靠；

（7）系统设备所有接线牢固，无松动、破损或脱落；

（8）主、备电源自动切换功能正常；

（9）探测器外观完好，内外部清洁，功能正常；

（10）报警主机控制程序正确，各项功能正常；

（11）系统接地电阻符合规范或设计要求。

三、防火卷帘的维护保养

1.维护保养工作内容

（1）试验感烟、感温探测器或手动报警按钮的联动卷帘降落的功能是否正常；

（2）试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；

（3）试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

（4）检查试验卷帘导轨和转动机构（含链条）运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

（5）试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

2.维护保养工作标准

（1）烟感、温感或手动报警按钮动作，联动卷帘降落功能正常；

（2）现场和远程控制卷帘起、降功能正常；

（3）防火卷帘控制器功能正常；

（4）防火卷帘导轨和转动机构运转灵活，卷帘叶片无变形、脱落；

（5）防火卷帘联动功能正常，降落时消防中心有显示。

四、通讯系统的维护保养

1.维护保养工作内容

（1）检查消防专用电话或插孔是否完好；

（2）定期试验每个消防专用电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位是否正确。

2.维护保养工作标准

（1）消防专用电话或插孔外观完好、清洁；

（2）消防专用电话通讯畅通，语音清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位正确。

五、消防广播的维护保养

1.维护保养工作内容

（1）试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

（2）检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否响亮清晰；

（3）定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

（4）试验消防广播的选层广播功能是否正常。

2.维护保养工作标准

（1）消防广播系统强制切换功能正常，且音响响亮、清晰；

（2）扬声器外观完好，声响效果响亮、清晰；

（3）广播主机运转灵活、可靠，控制功能正常；

（4）消防广播系统选层准确、可靠，功能正常。

六、水泵、控制柜的维护保养

1.维护保养工作内容

（1）检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常；

（2）定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

（3）定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1—3次；

（4）定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

（5）定期添加或更换水泵的润滑油。

2.维护保养工作标准

（1）水泵运行平稳，流量、压力达到设计要求；

（2）控制柜、联动柜内接线无松脱、无撞火烧花，清洁无尘，功能正常；

（3）消防水泵末端双电源控制箱主备电源自动切换投入功能正常；

（4）消防水泵控制柜的故障自投功能正常，即一台故障时，另一台能自动投入使用；

（5）水泵轴承润滑充分、可靠，水泵运行平稳，轴承不过热。

七、应急疏散系统的维护保养

1.维护保养工作内容

（1）检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无松动；

（2）检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

（3）检查防火门的密封性是否良好，木质防火门有无破损，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；

（4）检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

（5）测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

2.维护保养工作标准

（1）防火门开启力度适中，闭门器无松动，自动复位灵活；

（2）防火门有先后关闭顺序的关闭顺序正确；

（3）防火门的密封性良好，无变形，木质防火门无破损，钢质防火门无生锈、脱漆现象；

（4）应急灯、出口指示灯、疏散指示灯外观完好，充放电正常；

（5）应急灯、出口指示灯、疏散指示灯蓄电量达到规范要求。

八、移动式灭火器的维护保养

1.维护保养工作内容

（1）检查移动式灭火器（手提式、推车式）压力指针是否在绿区；

（2）检查移动式灭火器外观是否完好，有无变形、脱漆或配件缺失；

（3）检查移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效。

2.维护保养工作标准

（1）移动式灭火器压力指针在绿区内；

（2）移动式灭火器外观完好，无变形、脱漆或配件缺损；

（3）移动式灭火器贮瓶和药剂未过期。

附件3

第二教学楼消防设施设备维护保养分项表

| 序号 | 主要内容 | 单位 | 数量 | 周期 | 工作量（人*天*周期） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓箱SG21 | 套 | 74 | 每月 | 2*2*12 |
| 2 | 消火栓泵与喷淋泵 | 台 | 2 | 每月 | 2*2*12 |
| 3 | 水泵控制柜 | 个 | 1 | 每月 | 2*2*12 |
| 4 | 感烟探测器 | 套 | 764 | 每月 | 2*2*12 |
| 5 | 感温探测器 | 套 | 56 | 每月 | 2*2*12 |
| 6 | 手报（带电话插孔） | 个 | 54 | 每月 | 2*2*12 |
| 7 | 吸顶扬声器3W | 个 | 105 | 每季 | 3*2*4 |
| 8 | 总线隔离器 | 个 | 4 | 每季 | 3*2*4 |
| 9 | 电话分机 | 部 | 4 | 每季 | 3*2*4 |
| 10 | 输入输出模块 | 个 | 32 | 每季 | 3*2*4 |
| 11 | 多线切换模块 | 个 | 32 | 每季 | 3*2*4 |
| 12 | 广播模块 | 个 | 13 | 每季 | 3*2*4 |
| 13 | 强切控制模块 | 个 | 13 | 每季 | 3*2*4 |
| 14 | 电话模块 | 个 | 4 | 每季 | 3*2*4 |
| 15 | 端子箱 | 个 | 7 | 每月 | 3*2*4 |
| 16 | 光报警器 | 个 | 32 | 每月 | 3*2*4 |
| 17 | 声光报警器 | 个 | 32 | 每季 | 3*2*4 |
| 18 | 排烟风阀 | 个 | 32 | 每季 | 3*2*4 |
| 19 | 排烟风机 | 台 | 4 | 每季 | 2*2*12 |
| 20 | 报警联动主机 | 台 | 1 | 每季 | 3*2*4 |
| 21 | 多线联动控制盘 | 台 | 1 | 每季 | 3*2*4 |
| 22 | 智能电源盘 GST-LD-D02 | 台 | 1 | 每季 | 3*2*4 |
| 23 | 电话主机 | 台 | 1 | 每季 | 3*2*4 |
| 24 | 广播主机 | 台 | 1 | 每季 | 3*2*4 |
| 25 | 应急灯 | 个 | 175 | 每季 | 3*2*4 |
| 26 | 防火门 | 个 | 45 | 每季 | 3*2*4 |
| 27 | 疏散指示 | 个 | 90 | 每月 | 2*2*12 |
| 28 | 水泵接合器 | 台 | 4 | 每季 | 3*2*4 |
| 29 | 消防远程监控终端设备维护费 | 台 | 1 | 每月 | 1*1*12 |

图书信息大楼消防设施设备维护保养分项表

| 序号 | 主要内容 | 单位 | 数量 | 周期 | 工作量（人*天*周期） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓箱SG21 | 套 | 96 | 每月 | 2*2*12 |
| 2 | 消火栓泵与喷淋泵 | 台 | 2 | 每月 | 2*2*12 |
| 3 | 水泵控制柜 | 个 | 1 | 每月 | 2*2*12 |
| 4 | 感烟探测器 | 套 | 475 | 每月 | 2*2*12 |
| 5 | 感温探测器 | 套 | 45 | 每月 | 2*2*12 |
| 5 | 消火栓按钮 | 个 | 103 | 每月 | 2*2*12 |
| 6 | 手报（带电话插孔） | 个 | 76 | 每月 | 2*2*12 |
| 7 | 吸顶扬声器3W | 个 | 48 | 每季 | 3*2*4 |
| 8 | 总线隔离器 | 个 | 6 | 每季 | 3*2*4 |
| 9 | 电话分机 | 部 | 25 | 每季 | 3*2*4 |
| 10 | 输入输出模块 | 个 | 42 | 每季 | 3*2*4 |
| 13 | 多线切换模块 | 个 | 24 | 每季 | 3*2*4 |
| 11 | 输入模块 | 个 | 43 | 每季 | 3*2*4 |
| 12 | 广播模块 | 个 | 8 | 每季 | 3*2*4 |
| 14 | 电话模块 | 个 | 25 | 每季 | 3*2*4 |
| 15 | 端子箱 | 个 | 6 | 每月 | 3*2*4 |
| 16 | 楼层显示器 | 个 | 12 | 每月 | 3*2*4 |
| 20 | 报警联动主机 | 台 | 1 | 每季 | 3*2*4 |
| 21 | 多线联动控制盘 | 台 | 1 | 每季 | 3*2*4 |
| 22 | 智能电源盘 GST-LD-D02 | 台 | 1 | 每季 | 3*2*4 |
| 23 | 电话主机 | 台 | 1 | 每季 | 3*2*4 |
| 24 | 广播主机 | 台 | 1 | 每季 | 3*2*4 |
| 25 | 应急灯 | 个 | 75 | 每季 | 3*2*4 |
| 26 | 防火门 | 个 | 42 | 每季 | 3*2*4 |
| 27 | 疏散指示 | 个 | 240 | 每月 | 2*2*12 |
| 28 | 水泵接合器 | 台 | 4 | 每季 | 3*2*4 |
| 29 | 防火卷帘门 | 樘 | 18 | 每季 | 3*2*4 |

音乐演播大厅消防设施设备维护保养分项报价表

| 序号 | 主要内容 | 单位 | 数量 | 周期 | 工作量（人*天*周期） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷淋头DN15 | 台 | 430 | 每月 | 2*2*12 |
| 2 | 水流指示器DN100 | 个 | 1 | 每季 | 3*2*4 |
| 3 | 信号阀DN100 | 个 | 1 | 每季 | 3*2*4 |
| 4 | 末端试水装置DN25 | 组 | 1 | 每月 | 2*2*12 |
| 5 | 消火栓箱SG21 | 套 | 12 | 每月 | 2*2*12 |
| 6 | 感烟探测器 | 套 | 47 | 每月 | 2*2*12 |
| 7 | 感温探测器 | 套 | 5 | 每月 | 2*2*12 |
| 8 | 手报（带电话插孔） | 个 | 7 | 每月 | 2*2*12 |
| 9 | 控制模块 | 个 | 12 | 每季 | 3*2*4 |
| 10 | 声光报警器 | 个 | 6 | 每季 | 3*2*4 |
| 11 | 报警联动主机 | 台 | 1 | 每季 | 3*2*4 |
| 12 | 应急照明灯 | 个 | 42 | 每季 | 3*2*4 |
| 13 | 防火门 | 樘 | 24 | 每季 | 3*2*4 |
| 14 | 防火卷帘 | 樘 | 8 | 每季 | 3*2*4 |
| 15 | 疏散指示 | 个 | 12 | 每月 | 2*2*12 |

学术交流厅消防设施设备维护保养分项表

| 序号 | 主要内容 | 单位 | 数量 | 周期 | 工作量（人*天*周期） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓箱SG21 | 套 | 12 | 每月 | 2*2*12 |
| 2 | 感烟探测器 | 套 | 35 | 每月 | 2*2*12 |
| 3 | 手报（带电话插孔） | 个 | 8 | 每月 | 2*2*12 |
| 4 | 消火栓按钮 | 个 | 12 | 每月 | 2*2*12 |
| 5 | 声光报警器 | 个 | 8 | 每季 | 3*2*4 |
| 6 | 报警联动主机 | 台 | 1 | 每季 | 3*2*4 |
| 7 | 应急照明灯 | 个 | 42 | 每季 | 3*2*4 |
| 8 | 疏散指示 | 个 | 23 | 每月 | 2*2*12 |

部分报价文件格式

## 一、投标承诺函

四川文理学院：

我方全面研究了 “莲湖校区消防设施维保服务”项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目招标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目报价的有关事宜。

一、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规。

（五）法律、行政法规规定的其他条件；

二、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总报价为人民币  元（大写：）。

三、我方已详细阅读和审查了全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。

四、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按照合同要求完成货物配送，并交付采购人验收、使用。

五、报价有效期为从投标截止之日起60天。

六、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

联系电话：

日    期：

## 二、法定代表人授权书

四川文理学院：

本授权声明：（投标单位名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“莲湖校区消防设施维保服务”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称（盖章）：

日    期：

注:1.如法定代表人参与投标的,则不需该授权书

2.须附上法定代表人及投标代表的身份证复印件,并加盖鲜章

## 三、报价人相关资质证明材料

1、营业执照副本复印件（加盖鲜章）

2、税务登记证副本复印件（加盖鲜章）

3、组织机构代码证副本复印件（加盖鲜章）

4、供应商资格条件要求的其他资质证书复印件等(加盖鲜章)

## 四、商务应答表

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。2.表格不够，可自行加行。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

## 五、报价明细表

| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： 大写： |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：